1.简述生活排水系统的组成与作用？

（1）受水器：收集和排除污废水的设备（1分）

（2）排水管道：排水管道包括器具排水管(含存水弯)，排水横支管、立管、埋地干管和排出管。输送污废水至室外检查井（2分）

（3）清通设备：为疏通建筑内部排水管道，保障排水畅通的设备。（2分）（4）通气管道：为防止因气压波动造成水封破坏，将排水管内臭气和有害气体排到大气中，需在建筑内部排水系统中设置通气管道。（2分）

（5）提升设备：将污水排到室外排水管道中去。（2分）

（6）污水局部处理构筑物：处理不允许直接排入市政排水管网或水体的构筑物（1分）

2.室内消火栓箱由哪几个组成部分、它的作用和规格有哪些？（10分）

（1）水枪：用来直接对着着火点喷水设施；13mm、16mm、19mm（2分）

（2）水带：将管网中的水输送到着火点；50mm、65mm（2分）

（3）消火栓口：连接管网与水袋相连；50mm、65mm（2分）

（4）阀门：开启和关闭消防管道中的水流（2分）

（5）消防卷盘：小型的消火栓设施，用于普通人员灭火。（2分）

3. 热水供应系统保温的目的和保温材料应符合的条件是什么？

目的：是减少介质在输送过程中的热散失，从而降低热水制备、循环流量的热量，创造经济性良好的环境。

要求：保温材料应符合导热系数小 具有一定机械强度、重量轻、没有腐蚀性、易于施工成型及就地取材。

4什么是防火分区和防烟分区？两者有什么异同点？

防火分区是指在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分割而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

防烟分区是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁、隔墙或结构梁来划分区域的防烟空间。防烟分区设置的目的是将烟气控制在着火区域所在的空间范围内，并限制烟气从储烟仓向其他区域蔓延。

防烟分区是防火分区的细分，防烟分区不能跨越防火分区。两者的不同：1）目的不同；2）面积大小不同；3）分隔设施不同

5.蒸汽供暖系统与热水供暖相比的特点有哪些？

蒸汽供暖系统中的热媒是蒸汽。蒸汽进入散热器后放出汽化潜热，凝结为同温度的凝结水后回到热源。由于蒸汽的汽化潜热比同样重量的热水所携带的显热的热量大很多，因此，在热负荷相同的情况下，蒸汽量比热水流量小很多。同时由于蒸汽系统散热器平均温度比热水系统高，因而可以减少散热器面积

6.什么是等电位联结，其作用是什么？

将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差，称为等电位联结。

等电位联结对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用，都是十分必要的。根据理论分析，等电位联结作用范围越小，电气上越安全。实际上安全接地也是等电位联结，它是以大地电位为参考电位的大范围的等电位联结。

7.电力负荷分几级？各级负荷对供电电源有何要求？

电力负荷分为三级。各级负荷对供电电源的要求如下：

一级负荷：应由两个独立电源供电，一用一备，当一个电源发生故障时，另一个电源应不致同时受到损坏。一级负荷中的特别重要负荷，除上述两个电源外，还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电，禁止将其他负荷接入应急供电系统。

二级负荷：要求采用两个电源供电，一用一备，两个电源应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电（或中断供电后能迅速恢复）。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一路6KV及以上的专用架空线供电。

三级负荷：三级负荷对供电电源无要求，一般为一路电源供电即可，但在可能的情况下，也应提高其供电的可靠性。

8. 高层建筑给水系统为什么要进行竖向分区？常用的分区方式有哪几种？

答：为克服高层建筑同一给水系统供水低层管道中静水压力过大的弊病，保证建供水的安全可靠性，高层建筑给水系统应采取竖向分区供水，即在建筑物的垂直方向分为几个区，每个区有若干层，分别组成各自的给水系统。

高层建筑给水系统竖向分区的基本形式有以下几种：串联式、并联式、减压式和室外高、低压给水管网直接供水。

9.第一、二循环系统管网水力计算的目的是什么？

热水第一循环管网（热媒管网）水力计算的目的是确定管径和相应的水头损失

热水第二循环管网（配水管网和回水管网）水力计算的目的是确定设计秒流量、循环流量、管径 、水头损失。确定循环方式，选择热水管网所需的各种设备，如循环水泵、疏水器、膨胀设施等。

10.电线和电缆线的截面积选择应满足的条件有哪些？

1)、不因长期通过负荷电流使导线过热，以避免损坏绝缘或短路失火等事故；（2分）

2)、有足够的机械强度，避免因刮风、结冰或施工等原因被拉断；（2分）

3)、线路上电压损失不能过大，对于电力线路，电压损失一般不能超过额定电压的10%，对于照明电路一般不能超过5%。（3分）

11.什么叫自动喷水消防水系统？主要由哪些部分组成？（10分）

自动喷水灭火系统是一种发生火灾时，喷头能自动打开喷水（或喷雾）实现控火、灭火，火灾进行防火分隔、防护冷却，并同时发出火警信号的消防给水灭火系统。（5分）

组成：消防水泵、管线、喷头、控制阀、水泵接合器、报警阀、水力警铃、压力开关、末端试水装置等（5分）

12.集中式空调系统系统是由哪些部分组成，各有什么作用？

空气处理设备：主要是对空气进行加热、冷却、加湿、减湿、净化等处理。（2分）

空气输送管道：经过处理的空气经过管道系统输送至工作区，并将室内需要处理的空气经过管道系统输送至空气处理设备中。（2分）

空气分配装置：包括各种送风口和送风装置等。（2分）

冷、热源设备：指为空气处理设备输送冷量和热量的设备。（2分）

电气控制装置：由温度、湿度等空气参数的控制设备及元器件等组成。 （2分）

13．建筑室内通风的分类有哪些？什么是自然通风？对于像煅造车间、食堂等热污染较重的场所，通常采用那种通风方式，原因是什么？

建筑室内通风包括送风和排风，按作用范围不同，分为局部的和全面的两种方式；按通风系统的工作动力不同，分为自然通风和机械通风两种。（3分）

自然通风利用室内外空气的温度差引起的热压或风力作用造成的风压使空气流动，实现通风换气的一种通风方法。（2分）

对于像煅造车间、食堂等热污染较重的场所，通常采用机械排风通风方式，原因是采用机械排风，排风量大于进风量，使房间维持一定的负压，不足的空气量由邻室或室外渗风补充，避免卫生条件差的空气流入卫生条件高的房间。（5分）

14、灯具的分类方式有哪些?各包含哪些灯具种类?

按配光曲线分类：

(1)直接配光(直射型灯具)(2)半直接配光(半直射型灯具)(3)均匀扩散配光(漫射型灯具)(4)半间接配光(光间接型灯具)(5)间接配光(间接型灯具) （4分）

按结构特点分类：

(1)开启型(2)闭合型(3)密闭型(4)防爆型（4分）

按安装方式分类

- 悬吊式(2)吸顶式(3)壁式(4)嵌入式(暗式) （2分）

15什么是全面通风和局部通风?各有什么优点、缺点?

全面通风是对整个房间进行通风换气，用送入室内的新鲜空气把房间里的有害物质浓度稀释到国家卫生标准的允许浓度以下。

局部通风是采用局部气流,对人员工作地点进行通风换气,使其不受有害物质的污染,以形成良好的局部工作环境。

与全面通风相比,局部排风除了能有效地防止有害物质污染环境和危害人们的身体健康外,还可以大大地减少排除有害物质所需的通风量,是一种经济的排风方式。

16.常用的空调制冷方式有哪些?

压缩式制冷：压缩式制冷机是利用“液体气化时要吸收热量”的物理特性, 通过制冷剂的热力循环, 以消耗一定量的机械能作为补偿条件来达到制冷的目的。

吸收式制冷：吸收式制冷和压缩式制冷的机理相同,都是利用液态制冷剂在一定压力下和低温状态下吸热气化而制冷。但在吸收式制冷机组中促使制冷剂循环的方法与前者有所不同。压缩式制

蒸汽喷射式制冷：按照制冷机组冷凝器的冷却方式制冷。

17.简述民用建筑和一般工业建筑（无工业污染物发生）空调房间最小新风量的确定原则。

1）稀释人群本身和活动所产生的污染物，保证人群对空气品质的要求；

2）补充室内燃烧所耗的空气量和局部排风量；

3）保证房间的正压。

4）不小于系统风量的10%。

18.常用的应急电源有哪几种？

（1）独立于正常电源的发电机组。

（2）供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。

（3）蓄电池（包括大容量UPS或EPS不间断电源）。

（4）干电池。