单项选择题

- 自然循环热水供暖系统中，供水干管必须有向膨胀水箱方向（　A　　）的坡向。

A.上升　　　B.下降 　　　C.平衡 　　　D.转折

- 手术室净化空调应保持（　　C　　）

A.常压   　  B.负压       C.正压 　    D.无压

- 空调风管穿过空调机房围护结构处，其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是：（　C　　）

A.防止漏风     B.避免温降       C.隔绝噪声      D.减少震动

- 金属压力表的读数值是（　B　　）。

A.绝对压强     B.相对压强       C.标准大气压强      D.真空度压强

- 一次回风是指回风与新风在空气冷却设备之前进行混合，然后再经过各个处理设备，处理后的空气用风道送至空调房间，因此属（　A　　）系统。

A.单管系统　　B.双管系统　　C.水平系统　　D.垂直系统

- 对于含湿量一定的湿空气，焓值仅与（　　C　　）有关。

A.含湿量     B. 密度       C. 温度      D. 压强

- 当温度降低，空气中能含有的水蒸气量下降，空气接近饱和。再降温，水蒸气会凝结出来，使空气达到饱和状态的温度称为（　D　　）。

A.干球温度     B.湿球温度     C.饱和温度    D. 露点温度

- 水封通常采用存水弯来实现，下列（ A ）卫生设备不需要安装存水弯。

A．坐便器      B．洗脸盆      C．洗涤盆      D．浴盆

- 生活给水系统的水表以（A）选定水表的常用流量。

A．设计秒流量   B．日用水量   C．最大小时用水   D．平均小时用水量

- 带水封的地漏水封深度不应小于（C）mm，以防止水封被破坏，有害气体逸出

A.  25          B.  32            C.  50         D.  100

- 下列三种雨水排水系统：①87型雨水重力流系统 ②虹吸式系统 ③堰流式雨水斗重力流，系统的安全性顺序为（A ）

A．①②③       B．②①③　　　 C．③②①　　 　D．①③②

- 下列选项中,不是中水用途的有(D )

A．冲厕用水     B．绿化用水     C．消防用水     D．生活饮用水

- 普通住宅生活饮用水管网自室外地面算起，估算5层室内所需的最小保证压力值（  C   ）。

A．16m    B.20m    C.24m    D.28m

- 建筑内部各种卫生器具的水封高度最小不得小于（ B  ）mm。

A．100    B．50    C．60    D．30

- 设计中通常将一个污水盆的排水量作为一个排水当量，那么一个排水当量的实际值是（  D  ）L/s。

A．0.20   B．0.35   C．0.50   D．0.33

- 对于低层建筑消火栓给水管网管径不得小于（  A  ）mm。

A.50      B.60      C.80      D.100。

- 排水当量是给水当量的（   C   ）倍

A. 1     B. 2     C.1.65     D.1.21

- 排水管道最小管径（  D   ）。

A. DN100   B. DN25    C. DN150    D. DN50

- 热水供水系统的循环立管应在配水立管最高点下大于等于（ B   ）。

A 0.3m     B. 0.5m    C. 1.0m     D. 0.6m

- 确定管径大小用（ A   ）。

A.  设计秒流量   B. 最高日用水量    C.最大时用水量

- 我国推导暴雨强度公式实测降雨资料的最小时段为（  A  ）。

A. 5min     B. 10min m    C. 20min    D. 15min

- 供暖系统中的柱型散热器在散热原理上主要是依靠：        （A）

A.对流散热   B.辐射散热   C.传导散热   D.交换散热

- 关于热交换站的说法，以下不正确的是：                   （C）

      - 其作用是通过换热器加热二次热力网的低温水

      - 小区热交换站可采用独立式或附设式

      - 建筑面积较大，和锅炉房差不多

      - 城市道路若布置有一次热力管道，小区内可规划换热站作为热源

- 工业厂房的净高较大且带有天窗，主要目的是为了加强：     （B）

A.采光    B.热压通风    C.风压通风    D.机械通风

- 小型家用柜式空调机组在制冷原理上属于：                 （A）

A.压缩式制冷    B.吸收式制冷

C.喷射式制冷    D. 冰蓄冷

- 关于供暖燃煤锅炉房的选址原则，以下错误的是：          （C）

A.靠近热负荷中心      B.冬季主导风下风侧

C.布置在地势较高处    D.和其他建筑保持足够的防护距离

- 集中供暖系统按热媒不同分类，不包括下列哪种？            （ D ）

A.热水采暖系统      B.蒸汽采暖系统

C.热风采暖系统      D.燃气采暖系统

- 采暖管道设坡度主要是为了：                             （ A ）

A.便于排气   B.便于施工  C.便于水循环   D.便于放水

- 自然通风的动力来自于：                                 （ D ）

A.风压     B.气温    C.热压     D.风压和热压

- 供暖系统按热媒不同分类，不包括下列哪种？                （D）

A.热水   B.蒸汽   C.热风   D.土壤

- 采暖管道设坡度主要是为了：                             （A）

A.便于排气   B.便于施工  C.便于水循环   D.便于放水

- 工业厂房的净高较大，目的是为了加强自然通风的何种动力？  （C）

A.风压     B.气温    C.热压     D.风压和热压

- 某纺织厂生产车间的空调系统宜采用：                     （C）

A.舒适性空调   B.人工气候室  C.恒温恒湿空调  D.净化空调

- 风机盘管加新风的空调系统最突出的优点是：               （D）

A.安装方便    B.美观   C.寿命较长   D.单独控制

- 小型家用空调机在制冷原理上属于：                       （A）

A.压缩式制冷   B.吸收式制冷   C.喷射式制冷   D. 冰蓄冷

- 需设置机械防烟系统的场所是下列哪种？                   （D）

A.中庭    B.内走道   C.地下室   D.楼梯间

- 下列哪种燃气的低发热值最高？                           （B）

A.天然气    B.液化石油气    C.人工煤气    D.沼气

40.某四层普通住宅建筑，生活给水系统最不利点所需水压约为：  （B）

A.0.4MPa   B.20mH2O   C. 40mH2O   D. 2MPa

41.在不允许供水间断的建筑内，从室外管网不同管段至少接入几条引入管？

A.一条   B.两条  C. 三条   D.四条                       （B）

42.下列哪种建筑的生活热水供应系统宜采用不循环式？          （D）

A.星级宾馆   B.高层住宅  C.幼儿园   D.公共浴室

43.中水系统从原水、处理难度、用途等分析，规模最为合理的是： （B）

A.城市中水   B.小区中水  C.建筑中水   D.区域中水

44.关于室内污水立管的说法，以下错误的是：                   （B）

A.靠近杂质最多、污水量大的排水点

B.考虑检修方便，必须明装

C.尽量靠近墙角、柱角布置

D. 对于多层住宅，立管通气方式可以普通伸顶通气

45.关于化粪池的说法，以下错误的是：                         （C）

A.是去除生活污水悬浮有机物的初级处理设施

B.宜设在建筑背侧靠近卫生间的地方

C.距建筑外墙不宜小于30米

D.在没有市政污水管网的情况下，化粪池出水可直接排入水体

46.宾馆、写字楼的空调属于：                               （ A ）

A.舒适性空调   B.工艺性空调  C.恒温恒湿空调  D.净化空调

47.风机盘管加新风空调系统的突出优点是：                   （ D ）

A.安装方便    B.美观   C.寿命较长   D.单独控制

78.溴化锂机组在制冷原理上属于：                           （ B ）

A.压缩式制冷   B.吸收式制冷   C.冰蓄冷   D.热泵技术

49.下列哪种场所需设排烟系统？                             （ A ）

A.地下室    B.楼梯间   C.封闭的避难层   D.前室

50.厨房内燃气管道的压力属于：                             （ D ）

A.高压    B.中压    C.中低压    D.低压

51.自动喷水消防系统中的水幕系统主要作用是：              （C）

A.燃烧物直接灭火     B.消除火灾烟气

C.阻挡明火和烟气     D.火灾房间降温

52.关于室内污水系统中通气管的说法，以下错误的是：        （D）

A.将污水管道中的臭气排到室外

B.避免卫生器具的水封破坏

C.排污水时压力变化小

D.高层建筑的污水系统宜采用普通伸顶通气

53.卫生间内连接座便器的排水支管规定的最小管径为：        （C）

A. DN50   B. DN75   C. DN100    D. DN150